Приложение №1

ГРАФИК

температур сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура в прямой линии | Температура в обратной линии | Перепад температур |
| +8 | 42 | 36 | 6 |
| +7 | 43 | 37 | 6 |
| +6 | 45 | 38 | 7 |
| +5 | 46 | 39 | 7 |
| +4 | 48 | 40 | 8 |
| +3 | 49 | 41 | 8 |
| +2 | 51 | 42 | 9 |
| +1 | 52 | 43 | 9 |
| 0 | 53 | 44 | 9 |
| -1 | 55 | 45 | 10 |
| -2 | 56 | 46 | 10 |
| -3 | 57 | 47 | 10 |
| -4 | 59 | 48 | 11 |
| -5 | 60 | 48 | 12 |
| -6 | 61 | 49 | 12 |
| -7 | 63 | 50 | 13 |
| -8 | 64 | 51 | 13 |
| -9 | 65 | 52 | 13 |
| -10 | 67 | 53 | 14 |
| -11 | 68 | 54 | 14 |
| -12 | 69 | 54 | 15 |
| -13 | 71 | 55 | 16 |
| -14 | 72 | 56 | 16 |
| -15 | 73 | 57 | 16 |
| -16 | 74 | 57 | 17 |
| -17 | 76 | 58 | 18 |
| -18 | 77 | 59 | 18 |
| -19 | 78 | 60 | 18 |
| -20 | 79 | 60 | 19 |
| -21 | 81 | 61 | 20 |
| -22 | 82 | 62 | 20 |
| -23 | 83 | 63 | 20 |
| -24 | 84 | 63 | 21 |
| -25 | 85 | 64 | 21 |